因應后里科學園區線路停電工作
園區大用戶斷環供電期間風險管控事項
113.03.19
停止要求書工作內容及時間說明
工作時間：
113年4月08日7時至21時161kV后里~友達八 紅線停電。
113年4月09日7時至21時161kV后里~友達八 白線停電。
113年4月10日7時至21時161kV后里~美光 線停電。
113年4月11日7時至21時161kV后里~美光二 線停電。
113年4月12日7時至21時161kV后里~美光三 紅線停電。
1. 工作內容： 汰換IEC61850及 ON-Line測試。(控制線改接及測試)。
2. 系統變更：無。
3. 單電源： 詳附件2。
4. 管控線路（含線路終端設備）：詳附件2。
單電源供電風險管控措施
1. 停電前1日，請本處台中段依附件4時間派員加強巡視輸電設備，必要時進行紅外線測溫、注意輸電線路及電纜管路涵洞是否有工程、並留意地下電纜附近是否有開挖作業，避免因挖損電纜影響供電安全，另將相關巡視紀錄留存備查。(本處台中段)
2. 停電前1日，請本處后里E/S依附件4時間派員加強巡視所內開關場相關終端設備、管制門禁及避免不必要維護工作，若有發現設備異常應儘速處理，並將巡視紀錄留存備查。(本處后里E/S)
3. 請本處台中ADCC：
- 預先做好相關事故應變之自我動態演練，以利因應突發狀況。
- 線路斷環前及成環後辦理中部科學園區(后里)及重要用戶通報，傳達相關特高壓用戶加強警戒運轉並紀錄留存備查。(本處台中ADCC)
1. 請國家科學及技術委員會中部科學園區管理局於停電前通知所有廠商，在本案工程期間后里園區內埋設電纜路線附近嚴禁開挖作業，避免因挖損電纜影響供電。(國家科學及技術委員會中部科學園區管理局)
2. 特高壓用戶値班人員請於停電前事先做好廠內用電之應變演練及備妥緊急發電機且測試功能正常，停電期間加強相關終端設備巡視及警戒運轉(台灣美光記憶體股份有限公司、友達光電股份有限公司、友達晶材股份有限公司)
3. 停電期間若發生事故造成特高壓用戶全停電時，請相關單位、部門派員搶修，並於最短時間內恢復供電。(台灣美光記憶體股份有限公司、友達晶材股份有限公司及本處后里E/S、台中段、電驛組、台中ADCC)