    停止要求書(本公司單位使用)
申請單位 台中供后里E/S后里維護課 / 申請號數 中運變后里(停)11303-003 / 風險等級(電源) / 風險等級(電網)３ / 台中供資控組、台中供電驛組、台中供后里E/S后里維護課				台中供電區營運處		申請單位主管處審查					區營業處 審核					供電區營運處 審核					電力調度處 審核					副總經理批示
				經辦	李恆嘉	經 辦					經 辦					經 辦					經 辦
				課長	莊侑庭 / 已核可	課(股)長					課 長					課 長					主 管
				經理	施明宏 / 已核可	組 長 / 經 理					經 理					經 理					調度組長
				副處長	張家熙 / 已核可	副處長					副處長					副處長					中央調度監 / 副處長
( 聯)				處長	蕭純育	處 長					處 長					處 長					處 長
、 / 分類	廠所或線路		工 作 內 容					工作負責人					影響供電
	名 稱					停 止 時 間 (連續)					停止區間或設備					職 別					聯絡電話					供電力
	后里 E/S / (161kV 后里~友達八 紅線)		后里汰換IEC61850，161kV 后里~友達八紅線 ON-Line測試。(控制線改接及測試)。					姓 名					×時間
				預定		自	04		月	08	日	(星期		一	)			07	時	00	分	#1570、 / 后里~友達八 紅線 / RTU切Local(每日)					賴建宏					94-70404					0MW / Ｘ / 0hr
工程					至	04		月	08	日	(星期		一	)			21	時	00	分
				實際		自			月		日	(星期			)				時		分
				至			月		日	(星期			)				時		分
註 明 事 項 （盡量填寫可填項目）					核准後通知
聯絡有關單位		單位名稱：職稱：姓名：					日期		送話人					受話人
				時間		單位				姓名					單位					姓名
供電系統變更

操作程序及注意事項		停電接地：接地開關試操作：1570BE、1570LE、1573E。 / 1.后里E/S RTU停機時該所無法遙控操作，請后里維護課派員值班。 / 2.RTU停機後注意現場盤面電壓。 / 3.電壓由現場人員監控，控制室蜂鳴器需啟用。 / 4.請FDCC全所掛「FDIR禁能」牌。

保護電驛		閉鎖之電驛					標置變更					會章
配合工作
註：1.各聯分送之單位，詳「停止要求書」作業流程圖。2.填寫時，請參「填寫須知」。					113		年		03	月	13				日					填寫
				113		年		03	月	18				日	20			時		59	分		收件

    停止要求書(本公司單位使用)
申請單位 台中供后里E/S后里維護課 / 申請號數 中運變后里(停)11303-004 / 風險等級(電源) / 風險等級(電網)３ / 台中供資控組、台中供電驛組、台中供后里E/S后里維護課				台中供電區營運處		申請單位主管處審查					區營業處 審核					供電區營運處 審核					電力調度處 審核					副總經理批示
				經辦	李恆嘉	經 辦					經 辦					經 辦					經 辦
				課長	莊侑庭 / 已核可	課(股)長					課 長					課 長					主 管
				經理	施明宏 / 已核可	組 長 / 經 理					經 理					經 理					調度組長
				副處長	張家熙 / 已核可	副處長					副處長					副處長					中央調度監 / 副處長
( 聯)				處長	蕭純育	處 長					處 長					處 長					處 長
、 / 分類	廠所或線路		工 作 內 容					工作負責人					影響供電
	名 稱					停 止 時 間 (連續)					停止區間或設備					職 別					聯絡電話					供電力
	后里 E/S / (161kV 后里~友達八 白線)		后里汰換IEC61850，161kV 后里~友達八白線 ON-Line測試。(控制線改接及測試)。					姓 名					×時間
				預定		自	04		月	09	日	(星期		二	)			07	時	00	分	#1580、 / 后里~友達八 白線 / RTU切Local(每日)					賴建宏					94-70404					0MW / Ｘ / 0hr
工程					至	04		月	09	日	(星期		二	)			21	時	00	分
				實際		自			月		日	(星期			)				時		分
				至			月		日	(星期			)				時		分
註 明 事 項 （盡量填寫可填項目）					核准後通知
聯絡有關單位		單位名稱：職稱：姓名：					日期		送話人					受話人
				時間		單位				姓名					單位					姓名
供電系統變更

操作程序及注意事項		停電接地：接地開關試操作：1580BE、1580LE、1583E。 / 1.后里E/S RTU停機時該所無法遙控操作，請后里維護課派員值班。 / 2.RTU停機後注意現場盤面電壓。 / 3.電壓由現場人員監控，控制室蜂鳴器需啟用。 / 4.請FDCC全所掛「FDIR禁能」牌。

保護電驛		閉鎖之電驛					標置變更					會章
配合工作
註：1.各聯分送之單位，詳「停止要求書」作業流程圖。2.填寫時，請參「填寫須知」。					113		年		03	月	13				日					填寫
				113		年		03	月	18				日	21			時		00	分		收件

    停止要求書(本公司單位使用)
申請單位 台中供后里E/S后里維護課 / 申請號數 中運變后里(停)11303-005 / 風險等級(電源) / 風險等級(電網)３ / 台中供資控組、台中供電驛組、台中供后里E/S后里維護課				台中供電區營運處		申請單位主管處審查					區營業處 審核					供電區營運處 審核					電力調度處 審核					副總經理批示
				經辦	李恆嘉	經 辦					經 辦					經 辦					經 辦
				課長	莊侑庭 / 已核可	課(股)長					課 長					課 長					主 管
				經理	施明宏 / 已核可	組 長 / 經 理					經 理					經 理					調度組長
				副處長	張家熙 / 已核可	副處長					副處長					副處長					中央調度監 / 副處長
( 聯)				處長	蕭純育	處 長					處 長					處 長					處 長
、 / 分類	廠所或線路		工 作 內 容					工作負責人					影響供電
	名 稱					停 止 時 間 (連續)					停止區間或設備					職 別					聯絡電話					供電力
	后里 E/S / (161kV 后里~美光 線)		后里汰換IEC61850，161kV 后里~美光線 ON-Line測試。(控制線改接及測試)。					姓 名					×時間
				預定		自	04		月	10	日	(星期		三	)			07	時	00	分	#1540、 / 后里~美光線 / RTU切Local(每日)					賴建宏					94-70404					0MW / Ｘ / 0hr
工程					至	04		月	10	日	(星期		三	)			21	時	00	分
				實際		自			月		日	(星期			)				時		分
				至			月		日	(星期			)				時		分
註 明 事 項 （盡量填寫可填項目）					核准後通知
聯絡有關單位		單位名稱：職稱：姓名：					日期		送話人					受話人
				時間		單位				姓名					單位					姓名
供電系統變更

操作程序及注意事項		接地開關試操作：1540BE、1540LE、1543E。 / 1.后里E/S RTU停機時該所無法遙控操作，請后里維護課派員值班。 / 2.RTU停機後注意現場盤面電壓。 / 3.電壓由現場人員監控，控制室蜂鳴器需啟用。 / 4.請FDCC全所掛「FDIR禁能」牌。

保護電驛		閉鎖之電驛					標置變更					會章
配合工作
註：1.各聯分送之單位，詳「停止要求書」作業流程圖。2.填寫時，請參「填寫須知」。					113		年		03	月	13				日					填寫
				113		年		03	月	18				日	21			時		01	分		收件

    停止要求書(本公司單位使用)
申請單位 台中供后里E/S后里維護課 / 申請號數 中運變后里(停)11303-006 / 風險等級(電源) / 風險等級(電網)３ / 台中供資控組、台中供電驛組、台中供后里E/S后里維護課				台中供電區營運處		申請單位主管處審查					區營業處 審核					供電區營運處 審核					電力調度處 審核					副總經理批示
				經辦	李恆嘉	經 辦					經 辦					經 辦					經 辦
				課長	莊侑庭 / 已核可	課(股)長					課 長					課 長					主 管
				經理	施明宏 / 已核可	組 長 / 經 理					經 理					經 理					調度組長
				副處長	張家熙 / 已核可	副處長					副處長					副處長					中央調度監 / 副處長
( 聯)				處長	蕭純育	處 長					處 長					處 長					處 長
、 / 分類	廠所或線路		工 作 內 容					工作負責人					影響供電
	名 稱					停 止 時 間 (連續)					停止區間或設備					職 別					聯絡電話					供電力
	后里 E/S / (161kV 后里~美光二 線)		后里汰換IEC61850，161kV 后里~美光二線 ON-Line測試。(控制線改接及測試)。					姓 名					×時間
				預定		自	04		月	11	日	(星期		四	)			07	時	00	分	#1530、 / 后里~美光二線 / RTU切Local(每日)					賴建宏					94-70404					0MW / Ｘ / 0hr
工程					至	04		月	11	日	(星期		四	)			21	時	00	分
				實際		自			月		日	(星期			)				時		分
				至			月		日	(星期			)				時		分
註 明 事 項 （盡量填寫可填項目）					核准後通知
聯絡有關單位		單位名稱：職稱：姓名：					日期		送話人					受話人
				時間		單位				姓名					單位					姓名
供電系統變更

操作程序及注意事項		接地開關試操作：1530BE、1530LE、1533E。 / 1.后里E/S RTU停機時該所無法遙控操作，請后里維護課派員值班。 / 2.RTU停機後注意現場盤面電壓。 / 3.電壓由現場人員監控，控制室蜂鳴器需啟用。 / 4.請FDCC全所掛「FDIR禁能」牌。

保護電驛		閉鎖之電驛					標置變更					會章
配合工作
註：1.各聯分送之單位，詳「停止要求書」作業流程圖。2.填寫時，請參「填寫須知」。					113		年		03	月	18				日					填寫
				113		年		03	月	18				日	21			時		01	分		收件

    停止要求書(本公司單位使用)
申請單位 台中供后里E/S后里維護課 / 申請號數 中運變后里(停)11303-007 / 風險等級(電源) / 風險等級(電網)３ / 台中供資控組、台中供電驛組、台中供后里E/S后里維護課				台中供電區營運處		申請單位主管處審查					區營業處 審核					供電區營運處 審核					電力調度處 審核					副總經理批示
				經辦	李恆嘉	經 辦					經 辦					經 辦					經 辦
				課長	莊侑庭 / 已核可	課(股)長					課 長					課 長					主 管
				經理	施明宏 / 已核可	組 長 / 經 理					經 理					經 理					調度組長
				副處長	張家熙 / 已核可	副處長					副處長					副處長					中央調度監 / 副處長
( 聯)				處長	蕭純育	處 長					處 長					處 長					處 長
、 / 分類	廠所或線路		工 作 內 容					工作負責人					影響供電
	名 稱					停 止 時 間 (連續)					停止區間或設備					職 別					聯絡電話					供電力
	后里 E/S / (161kV 后里~美光三 紅線)		后里汰換IEC61850，161kV 后里~美光三紅線 ON-Line測試。(控制線改接及測試)。					姓 名					×時間
				預定		自	04		月	12	日	(星期		五	)			07	時	00	分	#1550、 / 后里~美光三紅線 / RTU切Local(每日)					賴建宏					94-70404					0MW / Ｘ / 0hr
工程					至	04		月	12	日	(星期		五	)			21	時	00	分
				實際		自			月		日	(星期			)				時		分
				至			月		日	(星期			)				時		分
註 明 事 項 （盡量填寫可填項目）					核准後通知
聯絡有關單位		單位名稱：職稱：姓名：					日期		送話人					受話人
				時間		單位				姓名					單位					姓名
供電系統變更

操作程序及注意事項		接地開關試操作：1550BE、1550LE、1553E。 / 1.后里E/S RTU停機時該所無法遙控操作，請后里維護課派員值班。 / 2.RTU停機後注意現場盤面電壓。 / 3.電壓由現場人員監控，控制室蜂鳴器需啟用。 / 4.請FDCC全所掛「FDIR禁能」牌。

保護電驛		閉鎖之電驛					標置變更					會章
配合工作
註：1.各聯分送之單位，詳「停止要求書」作業流程圖。2.填寫時，請參「填寫須知」。					113		年		03	月	18				日					填寫
				113		年		03	月	18				日	21			時		02	分		收件